与        "

,

固定污染源废气自动监测设备比对

监 测 报 告

科利华检字(2024)第07086号

项目名称：山西晋钢铸业有限公司废气在线监测设备 第三季度比对监测

委托单位：山西晋钢铸业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年七月

似

油四行利

科利华检字 复印光。

宽检测1限公司

第7086 131

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、未经单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章 及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提 出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称： 山西晋钢铸业有限公司废气在线监测设备 第三季度比对监测

项目负责人：王阳 报告编写人：

审    核  ： 审    定  ：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地 址 ：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮 编 ：047100

电 话 ：0355-8501001

网  址 ：http://klhjc.cn

邮  箱  ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

前言 	 1

一 、企业及在线自动监测系统概况 	 1

二 、比对监测内容 	1

三、比对测试方法及考核指标 	 2

四、比对监测质量保证 	3

五 、矿槽+焦地坑比对监测结果(7月17日)	5

六 、出铁场比对监测结果(7月18日)	 7

七、新增出铁场比对监测结果(7月18日)	10

八 、热风炉比对监测结果(7月22日)	12

九、比对结论 	 17

# 前言

受山西晋钢铸业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放 连续监测系统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T2051-2020)  的要求，我公司于2024 年7月17日、18日、22日分别对该企业安装的4套固定污染源在线自动监测设备进行了 比对监测，监测内容如下：

# 一、企业及在线自动监测系统概况

企业及在线自动监测系统概况见表1-1。

表1-1 企业及在线自动监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢铸业有限公司 | 地 址 | 山西省晋城市泽州县巴公镇东 郜村晋钢智造科技产业园内东 北处约200米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈彦胜 | 电 话 | 13513560357 |
| 行业类型 | 黑色金属铸造、炼铁 | 主要产品及设计 产量 | 40万吨/年铸管 |
| 废气污染源 | 矿槽+焦地坑 | 在线监测设备 安装时间 | 2023年5月 |
|  | 出铁场 |  | 2023年5月 |
|  | 新增出铁场 |  | 2023年5月 |
|  | 热风炉 |  | 2023年5月 |
| CEMS 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 | CEMS安装位置 | 污染源废气排放口 |
| 气污染物 | 颗粒物、SO₂ 、NOx | 监测单位 | 山西科利华环境检测有限公司 |
| CEMS采样位置 | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2-1。

表2-1 监测内容及频次一览表

| 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿槽+焦地坑 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 7月17日 |
| 出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 7月18日 |
| 新增出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 7月18日 |
| 热风炉 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 7月22日 |
|  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，9次/天 |  |

# 三、比对测试方法及考核指标

比对监测分析方法及考核指标、技术要求见表3-1。

表3-1 比对监测分析方法及考核指标一览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 |  | 方法标准编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 |  | HJ 836-2017 |  |  |
| SO₂ | 定电位电解法 |  | HJ 57-2017 |  |  |
| NOx | 定电位电解法 |  | HJ 693-2014 |  |  |
| 氧量 | 电化学法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 流速 | 皮托管法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 含湿量 | 干湿球法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 烟温 | 热电偶法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 监测项目 | 浓度范围 | 考核指标 |  |  |  |
|  |  | 相对误差 |  | 绝对误差 | 相对准确度 |
| SO₂ | <57mg/m³ |  |  | ≤±17mg/m³ |  |
|  | ≥57~<143mg/m³ | ≤±30% |  |  |  |
|  | ≥143~<715mg/m³ |  |  | ≤±57mg/m³ |  |
|  | ≥715mg/m |  |  |  | ≤15% |
| NOx | <41mg/m³ |  |  | ≤±12mg/m³ |  |
|  | ≥41~<103mg/m³ | ≤士30% |  |  |  |
|  | ≥103~<513mg/m³ | -- |  | ≤±41mg/m³ |  |
|  | ≥513mg/m³ |  |  |  | ≤15% |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ |  |  | ≤±5mg/m |  |
|  | >10~≤20(mg/m³) |  |  | ≤±6mg/m³ |  |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% |  |  |  |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% |  |  |  |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% |  |  |  |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% |  |  |  |
| 流速 | >10m/s | ≤±10% |  |  |  |
|  | ≤10m/s | ≤±12% |  | -- | -- |
| 烟温 | -- |  |  | ≤±3℃ |  |
| 氧量 | ≤5.0% | - |  | ≤1.0% |  |
|  | >5.0% | - |  | -- | ≤15% |
| 含湿量 | ≤5.0% |  |  | ≤±1.5% |  |
|  | >5.0% | ≤±25% |  | - |  |

# 四、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文“关 于印发《环境监测质量管理规定》”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ    630-2011) 和 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)  以及《固定源废气监 测技术规范》(HJ/T397-2007)   中的有关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，环保设施运行正常，运行负荷见表4-1。

表4-1运行工况一览表

| 监测时间 | 设施名称 | 设计能力(t/d) | 实际能力(t/d) | 负 荷 ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.17 | 铸造高炉 | 1140 | 953 | 83.6 |
| 2024.7.18 | 铸造高炉 | 1140 | 1089 | 95.6 |
| 2024.7.18 | 铸造高炉 | 1140 | 1089 | 95.6 |
| 2024.7.22 | 铸造高炉 | 1140 | 1056 | 92.7 |

2、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表4-2。

表4-2监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 王阳 | 孟晓阳 | 苗瑞琦 | 张薇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018087 | SKJC2018079 | SKJC2018089 | SKJC2018131 |

3、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表4-3,在监测之 前对使用仪器进行了校准，见表4-4。

4、气态污染物参比方法采样位置与CEMS 测定位置靠近但不干扰CEMS 正常取样，不 能从CEMS排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

5、监测前已检查CEMS 系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气流量、二 氧化硫、氮氧化物换算公式正确。

6、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全程序空白的

测定，并符合标准HJ836-2017中的要求。

7、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件一致。

8、监测数据经“三校、三审”后报出。

表4-3监测使用仪器检定一览表

| 仪器 分类 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D 型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度等 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2024.9 |
|  | 便携式流量压力 综合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量技术 研究院 | 2025.1 |
| 分析 仪器 | 岛津 十万分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治综合检验检测 中心 | 2025.3 |

表4-4 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差(%) |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D 型 KLH-15-305 | 测量前 (7.15) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.4 | 40.0 | -1.5 | 1.3 | 0.0 | 士5% | 合格 |
|  | 测量后 (7.20) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 39.5 | -1.0 | 0.3 | -1.3 | ±5% | 合格 |
|  | 测量前 (7.22) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.0 | 40.6 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 (7.23) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.4 | 29.7 | 40.8 | 2.0 | -1.0 | 2.0 | ±5% | 合格 |

续表4-4 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及 编号 |  | 项 目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m³) | 仪器测试 浓度 (mg/m³) | 示值误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D 型 KLH-15-305 | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 30.5 | 3.0 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 30.2 | 2.7 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.9 | 0.4 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.9 | 0.4 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 26.8 | -1.8 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 27.0 | -1.6 |  | 合格 |

# 五 、矿槽+焦地坑比对监测结果(7月17日)

矿槽+焦地坑在线监测设备比对监测结果见表5-1、5-2、5-3、5-4,监测点位见图1。

表5-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:52~9:57 | 3.98 | 4.556 |  |  |  |
| 2 | 10:39~10:44 | 4.02 | 4.548 |  |  |  |
| 3 | 14:34~14:39 | 3.67 | 4.068 |  |  |  |
| 4 | 15:21~15:26 | 3.81 | 4.066 |  |  |  |
| 5 | 16:07~16:12 | 3.85 | 4.035 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.87 | 4.255 | 0.38 | <±1.5% | 符合 |

表5-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:00~10:37 | 8.1 | 7.74 |  |  |  |
| 2 | 10:46~11:23 | 7.5 | 6.94 |  |  |  |
| 3 | 14:42~15:19 | 7.8 | 7.78 |  |  |  |
| 4 | 15:28~16:05 | 7.7 | 7.64 |  |  |  |
| 5 | 16:14~16:51 | 8.0 | 7.49 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.8 | 7.52 | -3.6 | <±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 630058 | 597549 | 一 |  |  |

表5-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:00~10:37 | 27.0 | 29.40 |  |  |  |
| 2 | 10:46~11:23 | 27.0 | 29.28 |  |  |  |
| 3 | 14:42~15:19 | 25.0 | 27.51 |  |  |  |
| 4 | 15:28~16:05 | 25.3 | 27.67 |  |  |  |
| 5 | 16:14~16:51 | 25.8 | 28.17 |  |  |  |
| 均值 |  | 26.0 | 28.41 | 2.4 | ≤±3℃ | 符合 |

表5-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:00~10:37 | 2.8 | 1.48 |  |  |  |
| 2 | 10:46~11:23 | 2.4 | 1.51 |  |  |  |
| 3 | 14:42~15:19 | 2.5 | 1.46 |  |  |  |
| 4 | 15:28~16:05 | 2.0 | 1.51 |  |  |  |
| 5 | 16:14~16:51 | 2.5 | 1.52 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.4 | 1.50 | -0.9 | ≤+5mg/m³ | 符合 |

山西科利华环境检测有限公司                                                          第6 页 共18 页

排放高度 44.2m

O

g=6.0m

废气

24.0m

布袋  除尘器

13.2m

图 1 矿槽+焦地坑废气监测点位示意图

# 六 、出铁场比对监测结果(7月18日)

出铁场在线监测设备比对监测结果见表6-1、6-2、6-3、6-4,监测点位见图2。

表6-1 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:35~8:40 | 2.54 | 3.103 |  |  |  |
| 2 | 9:12~9:17 | 2.62 | 3.160 |  |  |  |
| 3 | 9:48~9:53 | 2.64 | 3.276 |  |  |  |
| 4 | 10:24~10:29 | 2.91 | 3.405 |  |  |  |
| 5 | 11:00~11:05 | 2.86 | 3.298 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.71 | 3.248 | 0.54 | <±1.5% | 符合 |

表6-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:43~9:10 | 7.7 | 7.76 |  |  |  |
| 2 | 9:19~9:46 | 8.3 | 7.86 |  |  |  |
| 3 | 9:55~10:22 | 7.7 | 7.67 |  |  |  |
| 4 | 10:31~10:58 | 7.8 | 7.74 |  |  |  |
| 5 | 11:07~11:34 | 8.0 | 7.53 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.9 | 7.71 | -2.4 | <±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 259438 | 250936 | —— |  |  |

表6-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-WIG3 V40T3P5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:43~9:10 | 56.1 | 56.86 |  |  |  |
| 2 | 9:19~9:46 | 55.8 | 56.76 |  |  |  |
| 3 | 9:55~10:22 | 54.0 | 54.89 |  |  |  |
| 4 | 10:31~10:58 | 55.1 | 56.11 |  |  |  |
| 5 | 11:07~11:34 | 62.4 | 63.07 |  |  |  |
| 均值 |  | 56.7 | 57.54 | 0.8 | <±3℃ | 符合 |

表6-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:43~9:10 | 3.5 | 1.90 |  |  |  |
| 2 | 9:19~9:46 | 3.1 | 1.88 |  |  |  |
| 3 | 9:55~10:22 | 3.3 | 1.87 |  |  |  |
| 4 | 10:31~10:58 | 3.6 | 1.87 |  |  |  |
| 5 | 11:07~11:34 | 3.1 | 1.92 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.3 | 1.89 | -1.4 | ≤+5mg/m³ | 符合 |

排放高度 33m

O

x=4.0m

废气

16.0m

布袋 除尘器

8.0m

图 2 出铁场废气监测点位示意图

# 七、新增出铁场比对监测结果(7月18日)

新增出铁场在线监测设备比对监测结果见表7-1、7-2、7-3、7-4,监测点位见图3。

表7-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:28~14:33 | 3.51 | 2.687 |  |  |  |
| 2 | 15:06~15:11 | 3.26 | 2.718 |  |  |  |
| 3 | 15:43~15:48 | 3.11 | 2.702 |  |  |  |
| 4 | 16;21~16:26 | 3.06 | 2.918 |  |  |  |
| 5 | 16:58~17:03 | 3.23 | 2.878 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.23 | 2.781 | -0.45 | <±1.5% | 符合 |

表7-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSI-L2000 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:36~15:04 | 8.3 | 8.25 |  |  |  |
| 2 | 15:13~15:41 | 8.3 | 8.18 |  |  |  |
| 3 | 15:51~16:19 | 8.2 | 8.29 |  |  |  |
| 4 | 16:28~16:56 | 8.4 | 8.11 |  |  |  |
| 5 | 17:05~17:33 | 8.3 | 8.09 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.3 | 8.18 | -1.4 | <±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 362995 | 359498 |  |  |  |

表7-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSI-L2000 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:36~15:04 | 52.0 | 52.97 |  |  |  |
| 2 | 15:13~15:41 | 51.7 | 52.49 |  |  |  |
| 3 | 15:51~16:19 | 51.5 | 52.47 |  |  |  |
| 4 | 16:28~16:56 | 52.3 | 53.19 |  |  |  |
| 5 | 17:05~17:33 | 51.3 | 52.26 |  |  |  |
| 均值 |  | 51.8 | 52.68 | 0.9 | <±3℃ | 符合 |

表7-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:36~15:04 | 3.7 | 1.92 |  |  |  |
| 2 | 15:13~15:41 | 3.1 | 1.92 |  |  |  |
| 3 | 15:51~16:19 | 4.0 | 1.94 |  |  |  |
| 4 | 16:28~16:56 | 3.3 | 1.93 |  |  |  |
| 5 | 17:05~17:33 | 3.8 | 1.91 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.6 | 1.92 | -1.7 | <±5mg/m³ | 符合 |

排放高度 40m

@

g=4.6m

废气

24.0m

布袋

除尘器

10.0m

业

图 3 新增出铁场废气监测点位图

# 八、热风炉比对监测结果(7月22日)

热风炉在线监测设备比对监测结果见表8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7,监测点位 见图4。

表8-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:10~10:15 | 6.52 | 6.251 |  |  |  |
| 2 | 11:19~11:24 | 6.32 | 6.513 |  |  |  |
| 3 | 14:20~14:25 | 6.02 | 6.536 |  |  |  |
| 4 | 15:30~15:35 | 5.89 | 6.207 |  |  |  |
| 5 | 16:43~16:48 | 6.11 | 6.304 |  |  |  |
| 均值 |  | 6.17 | 6.362 | 3.1 | <±25% | 符合 |

山西科利华环境检测有限公司                                                               第 1 2 页 共 1 8 页

表8-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1500 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
|  | 10:17~11:17 | 1.8 | 1.89 |  |  |  |
| 2 | 11:26~12:26 | 2.2 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:28 | 1.8 | 1.79 |  |  |  |
| 4 | 15:41~16:41 | 1.8 | 1.85 |  |  |  |
| 5 | 16:51~17:51 | 1.8 | 1.63 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.9 | 1.83 | -3.7 | <±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 111879 | 107546 |  |  |  |

表8-3 温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L1500 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:17~11:17 | 135.4 | 136.53 |  |  |  |
| 2 | 11:26~12:26 | 136.7 | 137.40 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:28 | 138.4 | 139.08 |  |  |  |
| 4 | 15:41~16:41 | 138.8 | 139.44 |  |  |  |
| 5 | 16:51~17:51 | 139.2 | 139.74 |  |  |  |
| 均值 |  | 137.7 | 138.44 | 0.7 | <±3℃ | 符合 |

山西科利华环境检测有限公司                                                          第13 页共18 页

表8-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SG EP- 300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:17~11:17 | 3.4 | 2.24 |  |  |  |
| 2 | 11:26~12:26 | 2.8 | 2.24 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:28 | 3.1 | 2.26 |  |  |  |
| 4 | 15:41~16:41 | 4.0 | 2.27 |  |  |  |
| 5 | 16:51~17:51 | 3.7 | 2.26 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.4 | 2.25 | -1.2 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

表8-5氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
|  | 17:54~17:59 | 3.6 | 3.50 |  |  |  |
| 2 | 18:09~18:14 | 4.1 | 4.17 |  |  |  |
| 3 | 18:18~18:23 | 3.5 | 2.63 |  |  |  |
| 4 | 18:27~18:32 | 3.6 | 2.76 |  |  |  |
| 5 | 18:37~18:42 | 3.7 | 4.47 |  |  |  |
| 6 | 18:51~18:56 | 3.9 | 3.63 |  |  |  |
| 7 | 19:01~19:06 | 4.0 | 3.17 |  |  |  |
| 8 | 19:13~19:18 | 4.3 | 5.20 |  |  |  |
| 9 | 19:22~19:27 | 3.5 | 2.73 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.8 | 3.58 | -0.22 | ≤1.0% | 符合 |

表8-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 定电位电解法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | CEMS法(mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 17:54~17:59 | 0 | 2.5 |  |  |  |
| 2 | 18:09~18:14 | 0 | 2.4 |  |  |  |
| 3 | 18:18~18:23 | 0 | 4.2 |  |  |  |
| 4 | 18:27~18:32 | 0 | 4.9 |  |  |  |
| 5 | 18:37~18:42 | 0 | 3.2 |  |  |  |
| 6 | 18:51~18:56 | 0 | 2.7 |  |  |  |
| 7 | 19:01~19:06 | 0 | 1.6 |  |  |  |
| 8 | 19:13~19:18 | 0 | 1.8 |  |  |  |
| 9 | 19:22~19:27 | 0 | 3.3 |  |  |  |
| 均值 |  | 0 | 3.0 | 3.0 | ≤±17mg/m³ | 符合 |

表8-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 定电位电解法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 17:54~17:59 | 14 | 10.5 |  |  |  |
| 2 | 18:09~18:14 | 12 | 13.7 |  |  |  |
| 3 | 18:18~18:23 | 10 | 13.6 |  |  |  |
| 4 | 18;27~18:32 | 8 | 13.1 |  |  |  |
| 5 | 18:37~18:42 | 8 | 12.3 |  |  |  |
| 6 | 18:51~18:56 | 7 | 14.5 |  |  |  |
| 7 | 19:01~19:06 | 7 | 15.9 |  |  |  |
| 8 | 19:13~19:18 | 7 | 13.7 |  |  |  |
| 9 | 19:22~19:27 | 7 | 17.1 |  |  |  |
| 均值 |  | 9 | 13.8 | 4.8 | <±12mg/m³ | 符合 |

排放高度 80m

43.0m

o

33.5m

废气              布袋

除尘器

0=6.1m

图 4 热风炉废气监测点位图

# 九、比对结论

比对监测结果见表9-1。

表9-1 比对监测结论一览表

| 项 目 | 比对监测 数据 | 自动监测 数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源1 | 矿槽+焦地坑除尘 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 3.87 | 4.255 | 绝对误差：0.38% | <±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 7.8 | 7.52 | 相对误差：-3.6% | <±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 26.0 | 28.41 | 绝对误差：2.4℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 2.4 | 1.50 | 绝对误差： -0.9mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 污染源2 | 出铁场 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 2.71 | 3.248 | 绝对误差：0.54% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 7.9 | 7.71 | 相对误差：-2.4% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 56.7 | 57.54 | 绝对误差：0.8℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 3.3 | 1.89 | 绝对误差： -1.4mg/m² | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 污染源3 | 新增出铁场 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 3.23 | 2.781 | 绝对误差：-0.45% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 8.3 | 8.18 | 相对误差：-1.4% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 51.8 | 52.68 | 绝对误差：0.9℃ | <±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 3.6 | 1.92 | 绝对误差：-1.7mg/m3 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

| 项 目 | 比对监测 数据 | 自动监测 数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源4 | 热风炉 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 6.17 | 6.362 | 相对误差：3.1% | ≤±25% | 符合 |
| 流速m/s | 1.9 | 1.83 | 相对误差：-3.7% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 137.7 | 138.44 | 绝对误差：0.7℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m | 3.4 | 2.25 | 绝对误差： -1.2mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 含氧量% | 3.8 | 3.58 | 绝对误差：-0.22% | ≤1.0% | 符合 |
| 二氧化硫mg/m³ | 0 | 3.0 | 绝对误差：3.0mg/m³ | ≤±17mg/m³ | 符合 |
| 氮氧化物mg/m³ | 9 | 13.8 | 绝对误差：4.8mg/m³ | <±12mg/m³ | 符合 |

经过对该企业安装的固定污染源4套在线自动监测设备比对监测可知：安装位置符合 要求，截面积、大气压等参数输入正确。烟气流量、氮氧化物、二氧化硫换算公式正确

采样位置设置正确，确认矿槽+焦地坑、出铁场、新增出铁场中颗粒物、流速、温度、湿度 指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技 术规范》(DB14/T2051-2020) 的相关要求和规定，确认热风炉中二氧化硫、氮氧化物、颗 粒物、流速、氧量、温度、湿度指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连 续监测系统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T2051-2020)  的相关要求和规定。

——报告结束——