固定污染源废气自动监测设备比对

# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第10086号

项目名称：山西晋钢铸业有限公司废气在线监测设备 第四季度比对监测

委托单位：山西晋钢铸业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十月

讠到，2040086

Bl

中   九

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基

本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2 0 2 2 年 0 7 月 2 1 日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制 ， 在中华人民共和国境内有效 。

声 明

1、未经单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提

出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢铸业有限公司废气在线监测设备 第四季度比对监测

项目负责人：王阳 报告编写人：

审      核：

审      定 ：部告清2024 . 0 .

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网   址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目  录

前言 	 1

一 、企业及在线自动监测系统概况 	1

二、比对监测内容 	 1

三 、比对测试方法及考核指标 	2

四 、比对监测质量保证 	3

五 、矿槽+焦地坑比对监测结果(10月11日)	 5

六 、出铁场比对监测结果(10月9日)	 7

七 、新增出铁场比对监测结果(10月10日)	 10

八 、热风炉比对监测结果(10月15日)	12

九 、比对结论 	17

# 前言

受山西晋钢铸业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放 连续监测系统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T2051-2020)   的要求，我公司于2024 年10月9日、10日、11日、15日分别对该企业安装的4套固定污染源在线自动监测设备 进行了比对监测，监测内容如下：

# 一、企业及在线自动监测系统概况

企业及在线自动监测系统概况见表1-1。

表1-1 企业及在线自动监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢铸业有限公司 | 地 址 | 山西省晋城市泽州县巴公镇东 郜村晋钢智造科技产业园内东 北处约200米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 焦潞 | 电 话 | 15834209887 |
| 行业类型 | 黑色金属铸造、炼铁 | 主要产品及设计 产量 | 40万吨/年铸管 |
| 废气污染源 | 矿槽+焦地坑 | 在线监测设备 安装时间 | 2023年5月 |
|  | 出铁场 |  | 2023年5月 |
|  | 新增出铁场 |  | 2023年5月 |
|  | 热风炉 |  | 2023年5月 |
| CEMS 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 | CEMS安装位置 | 污染源废气排放口 |
| 气污染物 | 颗粒物、SO₂ 、NOx | 监测单位 | 山西科利华环境检测有限公司 |
| CEMS采样位置 | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2-1。

表2-1 监测内容及频次一览表

| 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿槽+焦地坑 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 10月11日 |
| 出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 10月9日 |
| 新增出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 10月10日 |
| 热风炉 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，5次/天 | 10月15日 |
|  | SO₂ 、NOx、含氧量 | 监测1天，9次/天 |  |

# 三、比对测试方法及考核指标

比对监测分析方法及考核指标、技术要求见表3- 1。

表3 - 1 比对监测分析方法及考核指标 一 览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 |  | 方法标准编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 |  | HJ 836-2017 |  |  |
| SO₂ | 便携式紫外吸收法 |  | HJ 1131-2020 |  |  |
| NOx | 便携式紫外吸收法 |  | HJ 1132-2020 |  |  |
| 氧量 | 电化学法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 流速 | 皮托管法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 含湿量 | 干湿球法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 烟温 | 热电偶法 |  | HJ/T397-2007 |  |  |
| 监测项目 | 浓度范围 | 考核指标 |  |  |  |
|  |  | 相对误差 |  | 绝对误差 | 相对准确度 |
| SO₂ | <57mg/m³ | -- |  | ≤±17mg/m³ | -- |
|  | ≥57~<143mg/m³ | ≤±30% |  | -- | -- |
|  | ≥143~<715mg/m³ | -- |  | ≤±57mg/m³ | -- |
|  | ≥715mg/m³ | -- |  | -- | ≤15% |
| NOx | <41mg/m³ | - |  | ≤±12mg/m³ | -- |
|  | ≥41~<103mg/m³ | ≤±30% |  | -- | - |
|  | ≥103~<513mg/m³ | -- |  | ≤±41mg/m³ | -- |
|  | ≥513mg/m³ | -- |  | -- | ≤15% |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ | -- |  | ≤±5mg/m³ | -- |
|  | >10~≤20(mg/m³) | -- |  | ≤±6mg/m³ | -- |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% |  | -- | -- |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% |  | -- | -- |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% |  | -- | -- |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% |  | -- | -- |
| 流速 | >10m/s | ≤±10% |  | -- | - |
|  | ≤10m/s | ≤±12% |  | -- | -- |
| 烟温 |  | -- |  | ≤±3℃ | -- |
| 氧量 | ≤5.0% | -- |  | ≤1.0% | -- |
|  | >5.0% | -- |  | -- | ≤15% |
| 含湿量 | ≤5.0% | -- |  | ≤±1.5% | -- |
|  | >5.0% | ≤±25% |  | -- | - |

# 四 、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文“关 于印发《环境监测质量管理规定》”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ   630-2011) 和 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 (HJ/T373-2007)    以及《固定源废气监 测技术规范》 (HJ/T 397-2007)中的有关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，环保设施运行正常，运行负荷见表4-1。

表4-1运行工况一览表

| 监测时间 | 设施名称 | 设计能力(t/d) | 实际能力(t/d) | 负 荷 ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.9 | 高炉 | 1140 | 1065 | 93.4 |
| 2024.10.10 | 高炉 | 1140 | 1119 | 98.2 |
| 2024.10.11 | 高炉 | 1140 | 1113 | 97.6 |
| 2024.10.15 | 高炉 | 1140 | 1120 | 98.2 |

2、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表4-2。

表4-2监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 王阳 | 孟晓阳 | 李亚诺 | 张薇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018087 | SKJC2018079 | SKJC2018158 | SKJC2018131 |

3、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表4-3,在监测之 前对使用仪器进行了校准，见表4-4。

4、气态污染物参比方法采样位置与CEMS 测定位置靠近但不干扰CEMS 正常取样，不 能从CEMS 排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

5、监测前已检查CEMS  系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气流量、二 氧化硫、氮氧化物换算公式正确。

6、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全程序空白的

测定，并符合标准HJ836-2017 中的要求。

7、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件一致。

8、监测数据经“三校、三审”后报出。

表4-3 监测使用仪器检定一览表

| 仪器 分类 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D 型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度等 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
|  | 紫外烟气分析仪 | 崂应 3023Y | KLH-15-302 | SO₂、NOx、 含氧量 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
|  | 便携式气体、粉 尘、烟尘采样仪 综合校准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
| 分析 仪器 | 岛津 十万分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治综合检验检测 中心 | 2025.3 |

表4-4 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差(%) |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D 型 KLH-15-305 | 测量前 (10.9) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.1 | 39.5 | 1.0 | 0.3 | -1.3 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 (10.12) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.4 | 30.0 | 39.9 | 2.0 | 0.0 | -0.3 | ±5% | 合格 |
|  | 测量前 (10.14) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.7 | 39.7 | 0.5 | -1.0 | -0.7 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 (10.18) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.4 | 40.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | ±5% | 合格 |

续表4-4 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及 编号 |  | 项 目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m³) | 仪器测试 浓度 (mg/m³) | 示值误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (10.14~10.15) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 25.2 | -2.3 | ±4.0 | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 25.4 | -2.1 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 63.6 | 1.8 | ±6.2 | 合格 |
|  | 测量后 |  | 730300 | 61.8 | 63.6 | 1.8 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 30.5 | 1.9 | ±8.6 | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 30.4 | 1.8 |  | 合格 |

# 五、矿槽+焦地坑比对监测结果(10月11日)

矿槽+焦地坑在线监测设备比对监测结果见表5-1、5-2、5-3、5-4,监测点位见图1。

表5-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:24~10:29 | 2.06 | 2.331 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:01~11:06 | 2.09 | 2.342 |  |  |  |
| 3 | 14:51~14:56 | 1.86 | 1.798 |  |  |  |
| 4 | 15:28~15:33 | 1.92 | 2.010 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:10 | 1.97 | 1.925 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.98 | 2.081 | 0.10 | ≤±1.5% | 符合 |

表5-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:31~10:59 | 6.7 | 6.78 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:11~11:39 | 6.9 | 6.80 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:26 | 7.4 | 7.09 |  |  |  |
| 4 | 15:35~16:03 | 7.5 | 7.05 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:40 | 7.8 | 7.25 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.3 | 6.99 | -4.2 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 595057 | 568716 | -- | -- | -- |

表5-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:31~10:59 | 23.7 | 25.09 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:11~11:39 | 25.5 | 26.65 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:26 | 30.9 | 29.93 |  |  |  |
| 4 | 15:35~16:03 | 28.3 | 29.48 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:40 | 28.0 | 29.05 |  |  |  |
| 均值 |  | 27.3 | 28.04 | 0.7 | <±3℃ | 符合 |

表5-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SG EP- 300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:31~10:59 | 2.3 | 1.49 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:11~11:39 | 2.2 | 1.51 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:26 | 1.7 | 1.53 |  |  |  |
| 4 | 15:35~16:03 | 2.0 | 1.53 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:40 | 2.6 | 1.53 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.2 | 1.52 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度

44.2m

◎

Ø=6.0m

废气

24.0m

布袋 除尘器

13.2m

图 1 矿槽+焦地坑废气监测点位示意图

# 六、出铁场比对监测结果(10月9日)

出铁场在线监测设备比对监测结果见表6-1、6-2、6-3、6-4,监测点位见图2。

表6-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:05~10:10 | 2.05 | 1.859 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:51~10:56 | 2.21 | 1.916 |  |  |  |
| 3 | 14:16~14:21 | 1.46 | 1.271 |  |  |  |
| 4 | 15:00~15:05 | 1.52 | 1.372 |  |  |  |
| 5 | 15:44~15:49 | 1.55 | 1.366 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.68 | 1.557 | -0.12 | ≤±1.5% | 符合 |

表6-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:49 | 8.7 | 8.48 | -- |  | -- |
| 2 | 10:58~11:33 | 9.5 | 8.68 |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:58 | 8.7 | 8.35 |  |  |  |
| 4 | 15:07~15:42 | 8.3 | 8.34 |  |  |  |
| 5 | 15:51~16:26 | 8.7 | 8.12 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.8 | 8.39 | -4.7 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 304817 | 285128 | -- | -- | -- |

表6-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V40T3P5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:49 | 44.5 | 46.05 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:58~11:33 | 42.6 | 43.83- |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:58 | 50.4 | 51.35 |  |  |  |
| 4 | 15:07~15:42 | 50.3 | 51.72 |  |  |  |
| 5 | 15:51~16:26 | 53.9 | 53.79 |  |  |  |
| 均值 |  | 48.3 | 49.35 | 1.0 | ≤±3℃ | 符合 |

表6-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:49 | 1.8 | 1.82 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:58~11:33 | 1.3 | 1.79 |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:58 | 1.6 | 1.85 |  |  |  |
| 4 | 15:07~15:42 | 1.4 | 1.84 |  |  |  |
| 5 | 15:51~16:26 | 1.9 | 1.87 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.6 | 1.83 | 0.2 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度

33m

◎

Ø=4.0m

废气

16.0m

布袋 除尘器

8.0m

图2出铁场废气监测点位示意图

# 七、新增出铁场比对监测结果(10月10日)

新增出铁场在线监测设备比对监测结果见表7-1、7-2、7-3、7-4,监测点位见图3。

表7-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:53~8:58 | 1.73 | 1.118 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:37~9:42 | 1.71 | 1.108 |  |  |  |
| 3 | 10:21~10:26 | 1.75 | 1.124 |  |  |  |
| 4 | 11:05~11:10 | 1.62 | 0.959 |  |  |  |
| 5 | 14:25~14:30 | 1.58 | 0.967 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.68 | 1.055 | -0.62 | ≤±1.5% | 符合 |

表7-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII-L2000 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~9:35 | 9.5 | 8.75 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:44~10:19 | 9.1 | 8.57 |  |  |  |
| 3 | 10:28~11:03 | 9.5 | 8.59 |  |  |  |
| 4 | 11:12~11:47 | 9.0 | 8.46 |  |  |  |
| 5 | 14:32~15:07 | 8.6 | 8.39 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.1 | 8.55 | -6.0 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 431295 | 399057 | -- | -- | -- |

表7-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII-L2000 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~9:35 | 35.3 | 36.30 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:44~10:19 | 36.9 | 36.91 |  |  |  |
| 3 | 10:28~11:03 | 39.5 | 37.62 |  |  |  |
| 4 | 11:12~11:47 | 39.4 | 41.39 |  |  |  |
| 5 | 14:32~15:07 | 41.5 | 43.73 |  |  |  |
| 均值 |  | 38.5 | 39.19 | 0.7 | ≤±3℃ | 符合 |

表7-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SG EP- 300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~9:35 | 1.9 | 1.84 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:44~10:19 | 2.6 | 1.96 |  |  |  |
| 3 | 10:28~11:03 | 2.9 | 2.05 |  |  |  |
| 4 | 11:12~11:47 | 2.0 | 2.13 |  |  |  |
| 5 | 14:32~15:07 | 3.4 | 2.21 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 2.04 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度

40m

◎

=4.6m

废气

24.0m

布袋

除尘器

10.0m

图 3 新增出铁场废气监测点位图

# 八、热风炉比对监测结果(10月15日)

热风炉在线监测设备比对监测结果见表8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7,监测点位 见图4。

表8-1湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:53~8:58 | 3.57 | 3.091 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:02~10:07 | 3.62 | 3.653 |  |  |  |
| 3 | 11:11~11:06 | 4.13 | 4.526 |  |  |  |
| 4 | 13:43~13:48 | 4.53 | 4.828 |  |  |  |
| 5 | 14:52~14:57 | 3.75 | 3.786 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.92 | 3.977 | 0.06 | ≤±1.5% | 符合 |

表8-2流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1500 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~10:00 | 2.2 | 2.39 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:09~11:09 | 2.4 | 2.56 |  |  |  |
| 3 | 11:18~12:18 | 2.5 | 2.57 |  |  |  |
| 4 | 13:50~14:50 | 2.4 | 2.54 |  |  |  |
| 5 | 14:59~15:59 | 2.2 | 2.32 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.3 | 2.48 | 7.8 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 145667 | 138153 | -- | -- | -- |

表8-3温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1500 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~10:00 | 129.2 | 132.18 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:09~11:09 | 129.8 | 132.00 |  |  |  |
| 3 | 11:18~12:18 | 130.3 | 131.69 |  |  |  |
| 4 | 13:50~14:50 | 134.2 | 133.30 |  |  |  |
| 5 | 14:59~15:59 | 133.4 | 133.22 |  |  |  |
| 均值 |  | 131.4 | 132.48 | 1.1 | ≤±3℃ | 符合 |

表8-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D型 KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~10:00 | 4.1 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:09~11:09 | 2.7 | 2.27 |  |  |  |
| 3 | 11:18~12:18 | 3.0 | 2.15 |  |  |  |
| 4 | 13:50~14:50 | 3.4 | 2.19 |  |  |  |
| 5 | 14:59~15:59 | 4.1 | 2.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.5 | 2.20 | -1.3 | <±5mg/m³ | 符合 |

表8-5氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:11~9:16 | 2.2 | 2.78 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:22~9:27 | 1.9 | 2.38 |  |  |  |
| 3 | 9:30~9:35 | 2.0 | 1.83 |  |  |  |
| 4 | 9:39~9:44 | 2.5 | 1.78 |  |  |  |
| 5 | 10:09~10:14 | 2.3 | 2.74 |  |  |  |
| 6 | 10:19~10:24 | 2.3 | 2.08 |  |  |  |
| 7 | 10:28~10:33 | 2.3 | 1.89 |  |  |  |
| 8 | 10:38~10:43 | 2.2 | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 11:09~11:14 | 2.6 | 2.89 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.3 | 2.24 | -0.06 | ≤1.0% | 符合 |

表8-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | CEMS法(mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:11~9:16 | 9 | 0.4 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:22~9:27 | 7 | 1.3 |  |  |  |
| 3 | 9:30~9:35 | 5 | 1.1 |  |  |  |
| 4 | 9:39~9:44 | 3 | 0.5 |  |  |  |
| 5 | 10:09~10:14 | 7 | 0.7 |  |  |  |
| 6 | 10:19~10:24 | 5 | 1.8 |  |  |  |
| 7 | 10:28~10:33 | 4 | 1.6 |  |  |  |
| 8 | 10:38~10:43 | 2 | 0.8 |  |  |  |
| 9 | 11:09~11:14 | 7 | 0.1 |  |  |  |
| 均值 |  | 5 | 0.9 | -4.1 | ≤±17mg/m³ | 符合 |

表8-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:11~9:16 | 16 | 12.9 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:22~9:27 | 16 | 11.5 |  |  |  |
| 3 | 9:30~9:35 | 17 | 13.8 |  |  |  |
| 4 | 9:39~9:44 | 19 | 14.3 |  |  |  |
| 5 | 10:09~10:14 | 19 | 15.2 |  |  |  |
| 6 | 10:19~10:24 | 23 | 17.8 |  |  |  |
| 7 | 10:28~10:33 | 24 | 21.4 |  |  |  |
| 8 | 10:38~10:43 | 22 | 19.2 |  |  |  |
| 9 | 11:09~11:14 | 23 | 21.3 |  |  |  |
| 均值 |  | 20 | 16.4 | -3.6 | ≤±12mg/m³ | 符合 |

排放高度 80m

43.0m

◎

33.5m

废气              布 袋                                           ø=6.1m

除尘器

图 4 热风炉废气监测点位图

# 九、比对结论

比对监测结果见表9- 1。

表9-1 比对监测结论一览表

| 项 目 | 比对监测 数据 | 自动监测 数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源1 | 矿槽+焦地坑 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 1.98 | 2.081 | 绝对误差：0.10% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 7.3 | 6.99 | 相对误差：-4.2% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 27.3 | 28.04 | 绝对误差：0.7℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 2.2 | 1.52 | 绝对误差： -0.7mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 污染源2 | 出铁场 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 1.68 | 1.557 | 绝对误差：-0.12% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 8.8 | 8.39 | 相对误差：-4.7% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 48.3 | 49.35 | 绝对误差：1.0℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 1.6 | 1.83 | 绝对误差：0.2mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 污染源3 | 新增出铁场 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 1.68 | 1.055 | 绝对误差：-0.62% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 9.1 | 8.55 | 相对误差：-6.0% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 38.5 | 39.19 | 绝对误差：0.7℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 2.6 | 2.04 | 绝对误差： -0.6mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |

| 项 目 | 比对监测 数据 | 自动监测 数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源4 | 热风炉 |  |  |  |  |
| 含湿量% | 3.92 | 3.977 | 绝对误差：0.06% | ≤±1.5% | 符合 |
| 流速m/s | 2.3 | 2.48 | 相对误差：7.8% | ≤±12% | 符合 |
| 烟温℃ | 131.4 | 132.48 | 绝对误差：1.1℃ | ≤±3℃ | 符合 |
| 颗粒物mg/m³ | 3.5 | 2.20 | 绝对误差： -1.3mg/m³ | ≤±5mg/m³ | 符合 |
| 含 氧 量 % | 2.3 | 2.24 | 绝对误差：-0.06% | ≤1.0% | 符合 |
| 二氧化硫mg/m³ | 5 | 0.9 | 绝对误差： -4.1mg/m³ | ≤±17mg/m³ | 符合 |
| 氮氧化物mg/m³ | 20 | 16.4 | 绝对误差： -3.6mg/m³ | ≤±12mg/m³ | 符合 |

经过对该企业安装的固定污染源4套在线自动监测设备比对监测可知：安装位置符合 要求，截面积、大气压等参数输入正确。烟气流量、氮氧化物、二氧化硫换算公式正确，

采样位置设置正确，确认矿槽+焦地坑、出铁场、新增出铁场中颗粒物、流速、温度、湿度 指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技 术规范》(DB14/T2051-2020)  的相关要求和规定，确认热风炉中二氧化硫、氮氧化物、颗 粒物、流速、氧量、温度、湿度指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连 续监测系统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T2051-2020) 的相关要求和规定。

— — 报告结束 — —